芜湖小鹿妈妈生物科技有限公司牙线生产项目招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

项目编号：***

# 一、重要提示

本工程措施项目费率和不可竞争费率按“建筑工程取费标准”中“工业建筑”的费率计取；其中本项目挖或填土石方量大于5000m3的大型土石方工程，措施项目费率按建筑工程相应费率乘0.6系数。

# 二、招标需求

（一）招标范围：

本项目分为一个标段，工程地址位于芜湖市湾沚区，包含1#厂房、2#厂房、3#厂房、宿舍楼、门卫及室外附属工程。施工内容包含：土方工程、基础工程、主体结构、装饰装修、室外道排、标识标线、电气安装工程等，除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

### 1.建筑工程

1.1土建工程（包含主体钢筋砼结构、墙体、保温、土石方工程、防水、室外散水、台阶和坡道等涉及到的土建范围全部计入本次招标范围）。

1.2装饰工程（室内外门窗工程、内墙面、地面及顶棚装饰工程、栏杆、外立面等）。

### 2.安装工程

2.1包括但不限于照明动力系统、应急照明系统、防雷接地、火灾报警系统、火灾监控系统、给排水系统、消火栓系统、喷淋系统、暖通工程等。

- 3.室外附属工程

3.1室外道排工程（包含但不限于设计图纸范围内的厂区混凝土道路、雨污水工程、停车位划线、围墙等）。

- 3.2室外安装工程（包含但不限于给水、强弱电、管道及电缆井、路灯等）

### 4.补充说明：图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：

4.1电动伸缩门。

4.2铝板幕墙、玻璃幕墙、轻钢雨棚

## （二）暂定项目：

### 1.以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算。

1.1无。

### 2.本项目按照业主要求，不设置暂列金额。

3.执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：

3.1材料的名称、规格型号、金额：无；

3.2设备的名称、规格型号、金额：无；

3.3专业工程名称、工程内容、金额：无；

投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

## （三）按项列入清单的内容，标后不予调整：

以下项目按照业主要求，按项计入，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。

- 大型机械设备进出场及安拆按一项计入专业土石方工程工程量清单中，投标人综合考虑报价，中标后不予调整。

- 接入市政雨污水井及新旧雨污水管连接无缝衔接费按一项计入室外道排工程工程量清单中，投标人综合考虑报价，中标后不予调整。

- 3#厂房变形缝（包括外墙变形缝、内墙顶棚变形缝、屋面变形缝、楼地面变形缝）分别按1项计入3#厂房分部分项工程量清单中，投标人综合考虑报价，中标后不予调整。

- 门卫内消防报警设备由中标单位根据系统及品牌进行深化设计，需满足使用功能及验收要求，无论清单中设备是否存在需要补充或工程量偏少等情况，中标后不予调整。

（四）总承包服务费：详见招标文件要求。

# 三、设计文件及技术补充说明

一、共性问题

- 请明确图纸中标注的由业主自理的内容是否在本次范围？（包含内墙腻子涂料、卫生间墙地砖、吊顶、卫生间隔断、洗手台、银镜等）

回复：在本次范围；

- 请明确本项目土方是按室外设计标高开始计算，还是按现状标高计算？若按现状标高计算，需提供现状标高图纸。另需明确挖土方是否考虑利用？土方运距按多少公里考虑？

回复：按室外设计标高开始计算挖土方，土方考虑回填利用，多余土方外运，运距、渣土费等由投标人综合考虑；

- 请明确卫生间墙地砖的型号、规格？

- 回复：300×300×10厚防滑地砖，300×600×10厚内墙瓷砖；

- 请明确内墙涂料的具体种类和做法？

- 回复：满刮腻子两遍，白色无机涂料一底两面；

- 请明确卫生间内的隔断、洗手台、银镜的具体参数？

回复：18mm厚抗倍特板隔断2m高（含配件），其中小便器隔断尺寸400*1200mm；洗手台面为15厚大理石台面；银镜5mm厚（18厚细木工板基层）；

- 图纸设计天棚抹灰为5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底，是否需要天棚抹灰？

- 回复：取消天棚抹灰，改为钢筋砼梁板局部修整；

- 图纸设计外墙抹灰为15厚聚合物水泥砂浆（加5%防水剂）找平+5厚1：3水泥砂浆找平+12厚1:2.5水泥砂浆找平，总厚度达到32mm，请核实。

- 回复：取消最外层12厚1:2.5水泥砂浆找平；

- 3#厂房和宿舍楼栏杆是否采用不锈钢栏杆？

- 回复：是。

- 请明确金刚砂耐磨地坪是否需要固化剂处理？

- 回复：需要。

二、个性问题

1#、2#厂房（土建）：

- 卫生间反坎高度不一致，建筑设计总说明提到为300mm高，卫生间设计说明提到为200mm高，请问以哪个为准？

回复：按设计总说明300mm高；

- 请明确外墙底部100mm高素混凝土反坎是否需要设置？

回复：需设置；

- 请明确卫生间下图是洞口还是无墙，若是洞口，请明确洞口高度为多少？

回复：为洞口，高度为3000mm；

- 请明确茶水间做法是否同卫生间？

回复：是；

- 请明确卫生间墙面防水高度？

回复：卫生间墙面防水做至1.8m高，墙砖贴至1.8m高；1.8m以上至吊顶处为白色无机涂料饰面；

- 水井墙体图纸标注为夹心泡沫板隔断是否有误？

回复：此隔间仅为防撞，墙体为100mm厚夹心泡米隔断；

- 水井间的地面做法图纸未明确，是否同配电间地面一样为水泥砂浆地面？

回复：与厂房地面做法相同；

- 卫生间、水井、配电间上部是否有混凝土结构板，还是架空？

回复：上部无砼结构板，为吊顶封堵；吊顶采用300*300*0.8厚铝扣板吊顶及配套龙骨；

- 请明确成品安全门的材质、卷帘门的材质？

回复：钢质；

- 请明确防火门是否为钢质防火门？

回复：钢质防火门；

- 请明确铝合金窗的铝合金系列型号及玻璃型号规格？

回复：同3#厂房，为70系列普通铝合金窗6厚普通玻璃；

- 请明确卫生间蹲台处是否需要填充抬高，如需要，请明确做法。

回复：因为一层可不抬高；

- 请明确屋面气楼的具体做法，图集中未具体明确气楼钢骨架做法？

回复：成品气楼型号TC5A，开敞式，参18J621-3 25页；

- 请明确雨篷面板的材质为何种？是否同屋面板一致?

回复：同屋面板材质；

3#厂房（土建）：

- 请明确有水房间的防水反坎的混凝土强度等级为C20还是C30；

回复：为C20;

- 请明确货梯机房和排烟机房的内装修做法；

回复：参见建筑施工做法表中电井等类似用房；

- 铝板幕墙装饰面是否不在本次招标范围内；

回复：不在；

- 玻璃幕墙装饰面是否不在本次招标范围内；

回复：不在；

- 配电房内装是否均不在本次招标范围内；

回复：在；

- 轻钢雨棚是否不在本次招标范围内；

回复：不在；

宿舍楼（土建）：

- 铝板幕墙装饰面是否不在本次招标范围内；

回复：不在；

- 设备基础混凝土强度等级是否同梁板；

回复：同梁板；

- 请明确空调外机防护栏杆的具体做法；

回复：如下：

- 请明确垃圾收集间、走道的内装修做法；

回复：按宿舍做；

- 请明确电梯机房的内装修做法；

回复：按下图做法：

室外附属工程（土建）：

- 请明确混凝土路面一断面用于哪些部位，混凝土路面二断面用于哪些部位？

回复：仅使用断面二即可，按下图：

- 能否在图中明确下道路的边线范围线，图中有用地红线、围墙线且均为灰色显示，无法准确判断道路边线和围墙线的具体范围。

回复：道路范围为围墙内侧至建筑物散水或坡道外侧之间区域；用地红线即为围墙范围线；

- 请明确北侧入口红线外与科创三路之间的区域道路是否计入？西侧入口红线外与经五路之间的区域道路是否计入？

回复：红线外不计入；

- 请明确围墙处的C10垫层是否应为C15？

回复：为C15；

- 请明确围墙处的黏土砖的具体种类？是否为混凝土实心砖？

回复：采用混凝土实心砖，砂浆采用Mb7.5；

- 请明确围墙蘑菇石的尺寸、厚度等参数，并明确粘贴做法为何种？

回复：20厚；

- 请明确围墙压顶圈梁的混凝土强度等级为多少？

回复：C25混凝土；

- 设计说明中提到，排水管过道路时需要采用混凝土满包，从雨污水平面图中看出几乎所有的排水管道均在道路下，请问是否需要全部采用混凝土满包？并明确包裹混凝土强度等级为多少？

回复：经计算埋深满足要求，无需满包，按说明中示图要求回填土即可。

- 请明确雨污水检查井的材质、井规格、及做法并提供参考图集。

回复：雨水井单侧或双侧有接入管时，管径≤400mm时，采用φ1000砖砌检查井，管径≤600mm时，采用φ1250砖砌检查井。污水检查井施工见06MS201-3-18，排水管道接口采用橡胶圈接口，基础见06MS201-1-21,23,化粪池做法参照图集14SS706。雨水井做法见06MS201-3。检查井井盖均采用球墨铸铁重型井盖（D400）；

- 请明确雨水口的做法。

回复：见06MS201-8。

- 请明确雨水口与检查井之间的连接管的管径、材质。

回复：管径为DN200,材质为球墨铸铁；

- 本项目是否有化粪池、隔油池等。

回复：有化粪池，详见单体水图；无隔油池。

- 是否仅室外污水管道进行闭水试验？

回复：所有排水管道均需做闭水试验。

- 请明确绿化是否在本次范围？

回复：本项目无绿化，图中标注的绿化区域全部按厂区混凝土道路施工；

- 本项目厂区道路范围为围墙至散水或坡道之间区域，请问是否还需要设置侧石、平石？

回复：不需设置侧石、平石；

门卫：

- 请明确值班室、休息室内墙抗菌防腐涂料种类？

回复：同厂房涂料墙面做法，为白色无机涂料；

- 请明确休息室、值班室块料地面地砖规格、尺寸？

回复：600*600*10厚防滑地砖；

- 请明确门牌处铝板的厚度及做法。

回复：3厚氟碳喷涂铝单板，镀锌钢骨架干挂；

- 请明确门牌处墙体的规格型号。

回复：MU20混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑；

安装工程：

- 请设计完善动力配电箱安装高度！

回复：底边距地1.4m。

- 请明确3#厂房内配电房及其出线电缆是否在本次招标范围内，如在，请提供图纸！

回复：配电房内部设备不是本次招标范围内，出线电缆是本次的招标范围，提供室外图纸，电缆计算至配电房外墙皮。

- 3#厂房强电井内未设置桥架，请设计确认一层至屋面垂直段是否按配管考虑？

回复：走竖向桥架，桥架尺寸300x100mm（开洞尺寸400x200mm）

- 请设计明确消防报警图中SD线型是否为S+D，即：WDZBN-RYJS-2x1.5-JDG16-CC WC+WDZN-BYJ-2x2.5-JDG20-CC WC，不共管敷设！

回复：SD为S+D，共管敷设WDZBN-RYJS-2x1.5+WDZN-BYJ-2x2.5-JDG20-CC WC。

- 请设计明确消防报警系统竖井内是否设置桥架，如设置请标明位置及规格！

回复：设置竖向桥架，详见截图内容。

- 请明确，卫生器具、屋面光伏发电、宿舍楼热水管网及太阳能热水系统是否在本次招标范围内！

回复：卫生器具在本次清单范围内。屋面光伏发电、宿舍楼热水管网及太阳能热水系统不在本次清单范围内，仅计算预留预埋工程量。

- 请设计明确，宿舍楼四层平面图电井内是否遗漏APZ2配电箱，位置布置同一层电井！

回复：4层有总箱，位置参照一层。

- 请设计完善宿舍楼地下室消防泵房进户管径！

回复：2*SC100管。

- 图例中自动排气阀规格为DN50是否不合理？请设计明确，给水系统用自动排气阀规格是否为DN20；消火栓系统及喷淋系统用自动排气阀规格是否为DN25！

回复：自动排气阀，给水系统统一为DN20,消火栓系统统一为DN25。

- 根据图纸设计要求，室内污、废采用硬聚氯乙稀管PVC-U排水管，专用胶粘接，卫生间支管及一层单排管采用高密度聚乙烯(HDPE)静音管，热熔承插连接。请设计明确，卫生间支管及一层单排管是否修改为采用硬聚氯乙稀管PVC-U排水管，专用胶粘接；

回复：卫生间支管及一层单排管采用硬聚氯乙稀管PVC-U排水管，专用胶粘接。

- 请设计明确，喷淋系统末端试水装置排水管是否为聚氯乙稀管PVC-U排水管，专用胶粘接？

回复：喷淋系统末端试水装置排水管采用硬聚氯乙稀管PVC-U排水管，专用胶粘接。

- 1/2#厂房给水管设计材质与3#厂房及宿舍楼不一致，请设计明确3#厂房及宿舍楼给水主立管及卫生间支管是否全部采用304薄壁不锈钢管？建议全部按1/2#厂房给水管设计材质，即：给水主立管、横管采用衬塑镀锌钢管，管径≤DN65时,丝扣连接，管径>DN65时,沟槽机械式卡箍连接。以进入卫生间第一只阀门为界，阀前为衬塑钢管，阀后支管采用PPR给水塑料管，热熔连接。

回复：给水主立管、横管采用衬塑镀锌钢管，管径≤DN65时,丝扣连接；管径>DN65时,沟槽机械式卡箍连接。以进入卫生间第一只阀门为界，阀前为衬塑钢管，阀后支管采用PPR给水塑料管，热熔连接。

- 请设计明确，3#厂房箱泵一体化消防稳压机组水箱进水是采用DN50浮球阀还是采用DN50水力(遥控)浮球阀？

回复：3#厂房箱泵一体化消防稳压机组水箱进水是采用DN50水力(遥控)浮球阀。

- 请设计明确，图中图例是否为减压阀，减压阀前是否设置闸阀？

回复：按图，减压阀前不设置截止阀。

- 请设计明确，消防泵房内所有套管，是否均为柔性防水套管？

回复：消防泵房内所有套管，均为柔性防水套管。

- 请明确电梯机房内空调是否在本次招标范围内，如在请设计完善空调规格型号！

回复：电梯机房内空调暂不计入！

- 请明确宿舍楼屋面冷水箱及给水增压泵是否取消？

- 回复：除预留预埋外，屋面冷水箱及给水增压泵不在本次招标范围内。

- 请设计提供3#厂房配电房内设备图纸。

- 回复：配电房内设备采购及安装不在本次招标范围内，配电房出线至各单体楼（含3#厂房）电力电缆算至配电房外墙皮。电缆头制作安装、照明插座、应急照明、消防报警等系统在本次招标范围内。